УТВЕРЖДАЮ:

Глава Псковского района

Псковской области

Н.А. Федорова

Схема теплоснабжения муниципального образования

Ершовская волость до 2025 г.

РАЗРАБОТЧИК: Администрация

Псковского района Псковской области

Псков, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	4

Краткая характеристика Новосельская волость	5

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	8

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	11

3	Перспективные балансы теплоносителя	11

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	12

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	12

6	Перспективные топливные балансы	13

7	инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	14

7.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	14

7.2	Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	14

8	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	16

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	19

10   сВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСТАНОВКЕ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) РЕЗЕРНОГО ОРОРУДОВАНИЯ…………………………………………………………………………………………………20

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения муниципального образования Ершовская волость.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Ершовской волости по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2030 г.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 10 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Ершовской волости Псковского района Псковской области до 2030 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23). Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Псковского района «Коммунальные услуги» и Администрацией Ершовской волости.

# Краткая характеристика ЕРШОВской волости

Официально наименование муниципального образования, в соответствии с Уставом – Ершовская волость.

Территория волости расположена в центральной части Псковского района и граничит на севере с Серёдкинской волостью, на юге — с Писковичской волостью, на востоке — с Торошинской волостью, на западе омывается водами Псковского озера.

Территория Ершовской волости составляет 123,8 км2.

Административный центр — деревня Ершово.

Количество проживающего населения на 01.01.2020 года составляло 1167 чел.

Экономико-географическое положение сельского поселения перспективно – населенные пункты поселения расположены на транспортных планировочных осях Псковской области: через территорию проходит трасса «Псков-Гдов».

Границы Ершовской волости представлены на рис. 1.

В состав Ершовской волости входит 18 населённых пунктов, в том числе               18 деревней: Ершово, Богданово, Большая Дуга, Голованово, Долгорепицы, Дубники, Жидилов Бор, Залединье, Замостечье, Конечек, Конюшкино, Малая Остенка, Мысс, Ольха, Погорелка, Русилово, Скоморохова Гора, Тупицы.

Климат

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется как умеренно-континентальный, влажный, смягченный близостью Атлантического океана.

Для территории поселения отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года. Величина суммарной солнечной радиации достигает 78-88 ккал на 1 см2 в год. Большая облачность в течение года значительно уменьшает продолжительность солнечного сияния. Время солнечного сияния составляет около 1773 часа в год.

Территория входит в зону повышенной циклонической деятельности атмосферы: за год проходит до 130 циклонов. Прохождение циклонов в холодный период года сопровождается резким потеплением, оттепелями, часто со сплошной низкой облачностью, осадками и туманами. В летнее время циклоны обусловливают понижение температуры, заметное похолодание, облачную и дождливую погоду. Гораздо реже устанавливаются антициклоны (около 50 в течение года, причем максимум их приходится на весну). При антициклоне наблюдается сухая, солнечная, зимой морозная, а летом жаркая погода.

В течение года преобладают южные и юго-западные ветры (16-21 % от повторяемости всех других направлений), а также юго-восточные и западные (12-16 %). Наибольшие скорости ветра 4-6 м/с наблюдается в холодный период.

Сумма осадков за год составляет около 650 мм. Наибольшее количество осадков приходится на 3 летних месяца. Средняя относительная влажность воздуха около 80 %. Максимум 88-90 % отмечен в ноябре-декабре, минимум 65-70 % - в мае.

Данные о среднемесячной и среднегодовой температуре приведены в таб. 1., основные климатические характеристики по СНиП 23-01-99 – в таб. 2.

Таб. 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха (по данным метеостанции Пскова), С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,6 | -7,7 | -3,2 | 4,9 | 11,5 | 15,7 | 17,1 | 15,8 | 10,7 | 5,1 | -0,1 | -5,2 | 4,7 |

Таб.2. Основные климатические характеристики

| Климатические характеристики | метеостанция г. Псков |
| --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | -35 -31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | -30 -26 |
| Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -12 |
| Абсолютная минимальная температура, С | -41 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 6,1 |
| Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха |  |
| 0С, | 134, -4,9 |
| 8С, | 212, -1,6 |
| 10С, | 232, -0,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 179 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | - |
| Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 3,9 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |
| Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 обеспеченностью 0,98 | 21,4 24,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 22,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 36 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 10,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 74 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 424 |
| Суточный максимум осадков, мм | 75 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | 3 |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,5 |

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельных 3,802 Гкал/ч.

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения представлены в таблице

| №4 «Богданово», ул. Молодежная | ТВГ-4Р(4,3 Гкал/час) – 2ед. | 1984 | 8,6 | Жилой дом | 0,393 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИП Головина (магазин) | 0,163 |
|  |  |  |  | Психбольница | 3,05 |
|  |  |  |  | Итого: | 3,606 |
| №17 «Ершово» д. Ершово, ул. Школьная | КВР-0,63-95 - 0,54Гкал/час | 2005 | 0,54 | Школа | 0,131 |
|  | КВР-0,5-95 - 0,43Гкал/час | 2007 | 0,43 | Начальная школа | 0,031 |
|  |  |  |  | Клуб | 0,034 |
|  |  |  |  | Итого: | 0,196 |

Опираясь на представленные технико-экономические показатели котельных в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. выработано с учетом тепловых потерь и собственных нужд 6270,688 Гкал, при мощности подключенных абонентов на – 3,802 Гкал/ч.

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2025 года) общая подключенная мощность потребителей не изменится и составит  3,802 Гкал/ч.

В ближайшие годы планируется ввод новых жилых площадей представленных в виде застройки индивидуальными жилыми. Жилищная обеспеченность составляет 42,1 кв. м./чел., к расчетному сроку в перспективе предполагается, что жилищная обеспеченность не вырастет.

Средний уровень износа жилищного фонда составляет около 60 %.

| Наименование | Един. изм. | На 2019г. |
| --- | --- | --- |
| Всего жилых домов | количество домов | 237 |
| В том числе индивидуальная жилая застройка |  | 222 |
| Многоквартирные жилые дома до 3-х этажей |  | 15 |

До 2025 года в Ершовской волости возможно развитие в направлении индивидуальной жилой застройки. Основное строительство намечается на 2022-2030 годы.

В таблице представлены прогнозируемые расходы тепла по очередности строительства.

| Население тыс. чел. / Жилой фонд тыс. кв. м. |  |  | Расход тепла, Гкал /ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 г. | 2023 г. | 2025 г. | 2020 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| 1,167/6,3 | 1,2/6,5 | 1,3/7 | 3,802 | 3,802 | 3,802 |

Рис. 2 Распределение населения, жилого фонда и тепловой нагрузки на расчетные периоды

Рис. 3. Схема тепловых сетей и тепловые нагрузки на отопление в расчетный период от котельной    №4 «Богданово».

Рис. 4. Схема тепловых сетей и тепловые нагрузок в расчетный период от котельной №17 «Ершово».

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельных попадают здания общественного назначения д. Богданово и д. Ершово. Индивидуальный жилищный фонд данных населенных пунктов подключать к централизованным сетям нецелесообразно, ввиду малой плотности распределения тепловой нагрузки и большой удаленностью от источника теплоснабжения. Потребители других населенных пунктов не попадают в радиус эффективного теплоснабжения, ввиду своей нагрузки и удаленности от источника.

Общая нагрузка в д. Богданово и д. Ершово  с учетом отсутствия изменений в системе потребления сохранится и  составит 3,802 Гкал/ч к 2025 г. Существующим котельным необходима модернизация, но на ряду с этим резервные мощности имеются и могут обеспечить тепловой энергией появление возможной перспективы.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Водоподготовка на котельных отсутствует.

Основываясь на расчетах программного комплекса ZuluThermo расход воды на утечки:

Котельная «Ершово»:

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.001, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.001, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.0009, т/ч

Котельная «Богданово»:

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.001, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.002, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.017, т/ч

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Как уже было отмечено, в данной работе рассматривается один вариант развития системы.

Данный вариант предусматривает ремонт существующих тепловых сетей. Подключение объектов социального  значения к централизованному теплоснабжению с прокладкой новых сетей в перспективе до 2025 года не планируется .

В таблице представлены балансы тепловых мощностей источников.

| Показатель | Ед. изм. | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2023 | 2023-2025 |
| Уст. тепл. мощность | Гкал / ч. | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
| Расп. тепл. мощность | Гкал / ч. | 9,57 | 9,57 | 9,57 |
| Подкл. нагрузка | Гкал / ч. | 3,802 | 3,802 | 3,802 |
| Подкл. Нагрузка с уч. потерь 10,5% | Гкал / ч. | 4,201 | 4,201 | 4,201 |
| Резерв | Гкал / ч. | 5,369 | 5,369 | 5,369 |

Централизация теплоснабжения индивидуального малоэтажного жилищного строительства экономически нецелесообразна, поскольку доля тепловых потерь в сетях в зоне ИЖС как правило сопоставима, а иногда и превышает полезно отпущенную тепловую энергию.

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Ершовской волости.

Данный вариант предусматривает ремонт существующих тепловых сетей.

Информация о протяженности наружных сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Ершово,  подлежащих ремонту представлена в таблице.

| Условный проход | Протяженность в двухтрубном исчислении, м. |
| --- | --- |
| 57 | 110 |
| 63 | 72 |
| 76 | 214 |
| 108 | 58 |
| 133 | 94 |
| Итого | 548 |

Прокладка будет осуществляться подземным канальным способом, изоляция из пенополиуретана, взамен изоляции из минеральной ваты и рубероида.

Информация о протяженности наружных сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Богданово,  подлежащих ремонту представлена в таблице.

| Условный проход | Протяженность в двухтрубном исчислении, м. |
| --- | --- |
| 25 | 88 |
| 32 | 19 |
| 45 | 65,4 |
| 57 | 275,4 |
| 76 | 34 |
| 89 | 392 |
| 133 | 446 |
| 159 | 522 |
| 219 | 106 |
| Итого | 1947,8 |

Первоочередной задачей является ремонт тепловых сетей отопления располагающихся в муниципальном образовании Ершовская волость.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в     д. Ершово является твердое топливо – уголь, в д. Богданово – газ.

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице.

| Источник | Ед. изм. | 2019 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газ | м3/год | 889,629 | 889,629 | 889,629 |
| Уголь | тн/год | 189,31 | 189,31 | 189,31 |

Данные о неснижаемом запасе резервного топлива для источников централизованного теплоснабжения не предоставлены.

Раздел 7. инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - 7.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В настоящей работе рассматривается один вариант развития систем теплоснабжения в волости - ремонт существующих тепловых сетей и технического перевооружения источников тепловой энергии.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На рис. 9 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с подземным типом прокладки.

Рис. 9 Удельная стоимость прокладки тепловых сетей тыс. руб. /м.п.

Инвестиции в источники на период 2020-2025 гг., в соответствии с программой развития объектов коммунальной инфраструктуры запланированы в объеме 0,00 тыс. руб.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице:

| Период строительства | Диаметр | Длина | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2023 | 108 | 80 | подземный | 2,880 | 8,184 |
|  | 133 | 60 | подземный | 2,448 |  |
|  | 159 | 70 | подземный | 2,856 |  |
| 2023-2025 | 108 | 50 | подземный | 1,800 | 4,737 |
|  | 133 | 34 | подземный | 1,387 |  |
|  | 159 | 38 | подземный | 1,550 |  |
| Всего в двухтрубном исчислении: |  | 400 |  |  | 12,921 |

Как следует из таблицы  и анализа общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 12,921 млн. руб.

  - 7.2. Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

При существующем техническом и технологическом уровне МП Псковского района «Коммунальные услуги» является убыточным, несмотря на  утвержденные тарифы на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции оно не имеет.

Не располагают средствами также и учредитель теплоснабжающей организации: учредитель МП Псковского района «Коммунальные услуги» - администрация муниципального образования.

Для проведения всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения МО «Ершовская волость» привлечение средств частных инвесторов (как вариант) в форме возврата вложенных средств через механизм инвестиционного проекта маловероятно. Необходимо выделение средств областного и федерального бюджетов.

Другим обязательным условием инвесторов является закрепление в собственность построенных или реконструированных объектов. В отношении муниципальных объектов коммунальной теплоэнергетики федеральным законодательством наложен запрет на их приватизацию. Однако, администрация муниципального образования может решить вопрос о закреплении реконструированных объектов в собственность инвестора путем списания отработавшего свой ресурс оборудования котельных, перевода здания котельной в разряд непроизводственных объектов и продаже его инвестору по договору инвестирования. При этом тепловые сети от котельных остаются в собственности муниципалитета, передаются эксплуатирующей организации инвестора в долгосрочную аренду и являются одним из гарантов исполнения инвестором своих обязательств. В дальнейшем по мере реконструкции тепловых сетей они по участкам будут списываться, как отработавшие свой ресурс, а инвестор на их место будет прокладывать новые участки с использованием современных энергоэффективных технологий. Муниципалитет, как собственник тепловых сетей, обязан софинансировать работы по их реконструкции и замене отдельных участков, или компенсировать эксплуатирующей организации затраты по проведению этих работ за счет части арендной платы.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований и технических заданий на проектирование. Все эти работы должны проводиться в короткие сроки и на высоком профессиональном уровне, т.е. для проведения работ по подготовке инвестпроектов должна быть привлечена энерго-инжиниринговая компания – оператор проекта.

РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МП Псковского района «Коммунальные услуги» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации  в зоне централизованного теплоснабжения МО «Ершовская волость».

# раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Ершовская волость не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться положениями  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (статья 15, пункт 6).

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСТАНОВКЕ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

В результате оценки надежности теплоснабжения, выявлено отсутствие необходимости установки (приобретения) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных поселений.