УТВЕРЖДАЮ:

Глава Псковского района

Псковской области

Н.А. Федорова

Схема теплоснабжения муниципального образования

Краснопрудская волость до 2025 г.

РАЗРАБОТЧИК: Администрация

Псковского района Псковской области

Псков, 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Реферат	3

Введение	4

Краткая характеристика Новосельская волость	5

1	Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа	8

2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	10

3	Перспективные балансы теплоносителя	10

4	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	10

5	Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	11

6	Перспективные топливные балансы	11

7	инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	12

7.1	Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	12

7.2	Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	13

8	Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций)	14

9	Решения по бесхозяйным тепловым сетям.	17

10    СЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСТАНОВКЕ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ………………………………………………………………………………………20

# Реферат

Объектом исследования является система теплоснабжения муниципального образования Краснопрудская волость.

Цель работы – разработка оптимальных вариантов развития системы теплоснабжения Краснопрудской волости по критериям: качества, надежности теплоснабжения и экономической эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам оптимизации режимов работы системы теплоснабжения должна стать базовым документом, определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного развития системы теплоснабжения муниципального образования.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в рамках данного раздела рассмотрены основные вопросы:

- показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа;

- перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;

- перспективные балансы теплоносителя;

- предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии;

- предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;

- перспективные топливные балансы;

- инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение;

- решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций);

- решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии;

- решения по бесхозяйным тепловым сетям.

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения МО представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития муниципального образования, в первую очередь его градостроительной деятельности.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 5 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон теплоснабжения) путем оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения Краснопрудской волости Псковского района Псковской области до 2025 года является Федеральный закон от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» (Ст. 23). Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

При разработке отдельных разделов документа использовались и другие руководящие документы и справочная литература:

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СНиП 23.01.99 «Строительная климатология».

- СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети».

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов».

- СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. М.: Гостройиздат.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

- Инструкция по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Утверждена приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325.

- Инструкция об организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов создания запасов топлива на тепловых электростанциях и котельных». Утверждена Приказом Минэнерго России от 4 сентября 2008 г. № 66.

- МДК 4-05.2004. Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-4.2000. Методика определения количеств тепловой энергии и теплоносителей в водяных системах коммунального теплоснабжения.

- МДС 41-6.2000. Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные теплоснабжающей организацией МП Псковского района «Коммунальные услуги» и Администрацией Краснопрудской волости.

# Краткая характеристика КРАСНОПРУДСКОЙ волости

Официально наименование муниципального образования, в соответствии с Уставом – Краснопрудская волость.

Территория волости граничит на севере с Ядровской, на востоке — с Карамышевской волостями Псковского района, на юго-востоке — с Порховским районом, на юге — с Островским районом, на западе — с Палкинским районом.

Территория Краснопрудской волости составляет 340,5 км2.

Административный центр — деревня Кирово.

Количество проживающего населения на 01.01.2020 года составляло 708 чел.

Экономико-географическое положение сельского поселения перспективно – населенные пункты поселения расположены на транспортных планировочных осях Псковской области: через территорию проходит автомобильной дороги «Быстроникольское - Черская».

Границы Краснопрудской волости представлены на рис. 1.

В состав Краснопрудской волости входит 74 населённых пунктов, в том числе               74 деревней: 	Ажово, Альхимово, Амосково, Апросьево Баево, Болотово, Букачи, Волчьи Ямы, Галушино, Голомино, Голубы Горбово Гостилы 	Гришино, Губино, Губино, Давыжья Гора,  Дербинка, Дмитрово, Добровитки, Дьяконово, Ильина Гора, Еваново, Зайцево, Загарье, Замошье, Зуево-1, Зуево-2, Карзули, Кирово, Колоколово, Корыжи Кочетово, Красные Пруды,	Лабенск, Ланева Гора, Махново, Мелехово, Митино, Мокино, Морозы, Москвино, Мызы, Мяличено, Назимово, Олисово, Ольхи, Олохово, Ореховичи, Панево, Палкино, Пересветово, Печихино, Пискуново, Плечево, Подболотье, Подклинье, Пузакова Гора, Раздольный, Рашнёво, Ржовино, Рогово, Русски, Смирново, Степаши, Стехново, Сухлово, Темерево, Токарево, Филатково, Фофонково, Хрячова Гора, Шемякино, Шквары.

Климат

Территория поселения расположена в умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется как умеренно-континентальный, влажный, смягченный близостью Атлантического океана.

Для территории поселения отмечается неустойчивый характер погоды во все сезоны года. Величина суммарной солнечной радиации достигает 78-88 ккал на 1 см2 в год. Большая облачность в течение года значительно уменьшает продолжительность солнечного сияния. Время солнечного сияния составляет около 1773 часа в год.

Территория входит в зону повышенной циклонической деятельности атмосферы: за год проходит до 130 циклонов. Прохождение циклонов в холодный период года сопровождается резким потеплением, оттепелями, часто со сплошной низкой облачностью, осадками и туманами. В летнее время циклоны обусловливают понижение температуры, заметное похолодание, облачную и дождливую погоду. Гораздо реже устанавливаются антициклоны (около 50 в течение года, причем максимум их приходится на весну). При антициклоне наблюдается сухая, солнечная, зимой морозная, а летом жаркая погода.

В течение года преобладают южные и юго-западные ветры (16-21 % от повторяемости всех других направлений), а также юго-восточные и западные (12-16 %). Наибольшие скорости ветра 4-6 м/с наблюдается в холодный период.

Сумма осадков за год составляет около 650 мм. Наибольшее количество осадков приходится на 3 летних месяца. Средняя относительная влажность воздуха около 80 %. Максимум 88-90 % отмечен в ноябре-декабре, минимум 65-70 % - в мае.

Данные о среднемесячной и среднегодовой температуре приведены в таб. 1., основные климатические характеристики по СНиП 23-01-99 – в таб. 2.

Таб. 1. Средняя месячная и годовая температура воздуха (по данным метеостанции Пскова), С.

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,6 | -7,7 | -3,2 | 4,9 | 11,5 | 15,7 | 17,1 | 15,8 | 10,7 | 5,1 | -0,1 | -5,2 | 4,7 |

Таб.2. Основные климатические характеристики

| Климатические характеристики | метеостанция г. Псков |
| --- | --- |
| 1.Климатические параметры холодного периода года |  |
| Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | -35 -31 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98 обеспеченностью 0,92 | -30 -26 |
| Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94 | -12 |
| Абсолютная минимальная температура, С | -41 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С | 6,1 |
| Продолжительность (сут.) и средняя температура воздуха (С) периода со средней суточной температурой воздуха |  |
| 0С, | 134, -4,9 |
| 8С, | 212, -1,6 |
| 10С, | 232, -0,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % | 86 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее холодного месяца, % | 81 |
| Количество осадков за ноябрь-март, мм | 179 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль | Ю |
| Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с | - |
| Средняя скорость ветра, м/с за период со средней суточной температурой воздуха 8С, | 3,9 |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |
| Барометрическое давление, гПа | 1005 |
| Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,95 обеспеченностью 0,98 | 21,4 24,7 |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С | 22,9 |
| Абсолютная максимальная температура воздуха, С | 36 |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, С | 10,7 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % | 74 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 час. наиболее теплого месяца, % | 57 |
| Количество осадков за апрель-октябрь, мм | 424 |
| Суточный максимум осадков, мм | 75 |
| Преобладающее направление ветра за июнь-август | 3 |
| Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с | 3,5 |

# Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа

Расчетная тепловая нагрузка потребителей централизованного теплоснабжения от котельных 1,26 Гкал/ч.

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения представлены в таблице

| «Кирово» д. Кирово | КВР-0,63-95 - 0,63 Гкал/час | 2006 | 0,63 | Школа, Клуб | 1,26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КВР-0,5-95 - 0,63 Гкал/час | 2008 | 0,63 |  |  |
|  |  |  |  | Итого: | 0,126 |

Опираясь на представленные технико-экономические показатели котельной в период с 01.01.2019 по 31.12.2019 г. выработано с учетом тепловых потерь и собственных нужд 315,48765 Гкал, при мощности подключенных абонентов на – 165,275 Гкал/ч.

По данным плана развития муниципального образования на ближайшую и длительную перспективу (после 2025 года) общая подключенная мощность потребителей не изменится и составит  165,275 Гкал/ч.

В ближайшие годы не планируется ввод новых жилых площадей представленных в виде застройки индивидуальными жилыми.

Рис. 2 Распределение тепловой нагрузки

Раздел 2. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Радиус эффективного теплоснабжение в равной степени  зависит, как от удаленности теплового потребителя от источника теплоснабжения, так и от величины тепловой нагрузки потребителя.

Согласно проведенной оценке в радиус эффективного теплоснабжения котельных попадает здание школы и клуба в д. Кирово. Индивидуальный жилищный фонд данных населенных пунктов не подключен к централизованным сетям. Потребители других населенных пунктов не попадают в радиус эффективного теплоснабжения, ввиду своей нагрузки и удаленности от источника.

Общая нагрузка в д. Кирово  с учетом отсутствия изменений в системе потребления сохранится и составит 1,26 Гкал/ч к 2025 г. Существующей котельной необходима модернизация.

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя.

Водоподготовка на котельных отсутствует.

Расход воды на утечки:

Котельная «Кирово»:

- расход воды на утечки из подающего трубопровода - 0.001, т/ч

- расход воды на утечки из обратного трубопровода - 0.001, т/ч

- расход воды на утечки из систем теплопотребления - 0.0007, т/ч

Определение нормируемых эксплуатационных часовых тепловых потерь производится на основании данных о конструктивных характеристиках всех участков тепловой сети (типе прокладки, виде тепловой изоляции, диаметре и длине трубопроводов и т.п.) при среднегодовых условиях работы тепловой сети исходя из норм тепловых потерь.

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Как уже было отмечено, в данной работе рассматривается один вариант развития системы.

Данный вариант предусматривает ремонт существующих тепловых сетей. Подключение объектов социального  значения к централизованному теплоснабжению с прокладкой новых сетей в перспективе до 2025 года не планируется.

В таблице представлены балансы тепловых мощностей источников.

| Показатель | Ед. изм. | Плановый период |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020-2023 | 2023-2025 |
| Уст. тепл. мощность | Гкал / ч. | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Расп. тепл. мощность | Гкал / ч. | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Подкл. нагрузка | Гкал / ч. | 1,08 | 1,08 | 1,08 |
| Подкл. Нагрузка с уч. потерь | Гкал / ч. | 0,173 | 0,173 | 0,173 |
| Резерв | Гкал / ч. | 1,087 | 1,087 | 1,087 |

РАЗДЕЛ 5. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Как уже отмечалось, в данной работе рассматривается один вариант развития системы теплоснабжения Краснопрудской волости.

Данный вариант предусматривает ремонт существующих тепловых сетей.

Информация о протяженности наружных сетей теплоснабжения от котельной до потребителей в д. Кирово,  подлежащих ремонту представлена в таблице.

| Условный проход | Протяженность в двухтрубном исчислении, м. |
| --- | --- |
| 50 | 95 |
| Итого | 95 |

Прокладка будет осуществляться надземным способом, изоляция из пенополиуретана, взамен изоляции из минеральной ваты и рубероида.

# Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Основным видом топлива для источников централизованного теплоснабжения в     д. Кирово является твердое топливо – уголь.

Сведения о годовом потреблении основного топлива источниками теплоснабжения представлены в таблице.

| Источник | Ед. изм. | 2019 г. | 2023 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уголь | тн/год | 119,13 | 119,13 | 119,13 |

Данные о неснижаемом запасе резервного топлива для источников централизованного теплоснабжения не предоставлены.

Раздел 7. инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

  - 7.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей.

В настоящей работе рассматривается один вариант развития систем теплоснабжения в волости - ремонт существующих тепловых сетей и технического перевооружения источников тепловой энергии.

Стоимость источников и тепловых сетей взята из анализа удельной стоимости ввода аналогичных котельных и строительства тепловых сетей. На рис. 9 представлена удельная стоимость реконструкции тепловых сетей с надземным типом прокладки.

Рис. 9 Удельная стоимость прокладки тепловых сетей тыс. руб. /м.п.

Инвестиции в источники на период 2020-2025 гг., в соответствии с программой развития объектов коммунальной инфраструктуры запланированы в объеме 1 900 тыс. руб.

Инвестиции в строительство и реконструкцию тепловых сетей представлены в таблице:

| Период строительства | Диаметр | Длина | Способ прокладки | Капитальные вложения, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020-2023 | 50 | 95 | надземный | 0,95 |
| 2023-2025 | 50 | 95 | надземный | 0,95 |
| Всего двухтрубном исчислении: | 50 | 190 | надземный | 1,9 |

Как следует из таблицы  и анализа общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 1,9 млн. руб.

  - 7.2. Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности.

При существующем техническом и технологическом уровне МП Псковского района «Коммунальные услуги» является убыточным, несмотря на  утвержденные тарифы на тепловую энергию. По этой причине собственных средств для проведения модернизации и реконструкции оно не имеет.

Не располагают средствами также и учредитель теплоснабжающей организации: учредитель МП Псковского района «Коммунальные услуги» - администрация муниципального образования.

Для проведения всех мероприятий по развитию системы теплоснабжения МО «Краснопрудская волость» привлечение средств частных инвесторов (как вариант) в форме возврата вложенных средств через механизм инвестиционного проекта маловероятно. Необходимо выделение средств областного и федерального бюджетов.

Другим обязательным условием инвесторов является закрепление в собственность построенных или реконструированных объектов. В отношении муниципальных объектов коммунальной теплоэнергетики федеральным законодательством наложен запрет на их приватизацию. Однако, администрация муниципального образования может решить вопрос о закреплении реконструированных объектов в собственность инвестора путем списания отработавшего свой ресурс оборудования котельных, перевода здания котельной в разряд непроизводственных объектов и продаже его инвестору по договору инвестирования. При этом тепловые сети от котельных остаются в собственности муниципалитета, передаются эксплуатирующей организации инвестора в долгосрочную аренду и являются одним из гарантов исполнения инвестором своих обязательств. В дальнейшем по мере реконструкции тепловых сетей они по участкам будут списываться, как отработавшие свой ресурс, а инвестор на их место будет прокладывать новые участки с использованием современных энергоэффективных технологий. Муниципалитет, как собственник тепловых сетей, обязан софинансировать работы по их реконструкции и замене отдельных участков, или компенсировать эксплуатирующей организации затраты по проведению этих работ за счет части арендной платы.

Одним из главных элементов в привлечении инвесторов и разработке инвестиционных проектов является определение тем и объектов инвестирования на основе тщательного анализа состояния систем теплоснабжения, принятие оптимальных технических решений, подготовка технико-экономических обоснований и технических заданий на проектирование. Все эти работы должны проводиться в короткие сроки и на высоком профессиональном уровне, т.е. для проведения работ по подготовке инвестпроектов должна быть привлечена энерго-инжиниринговая компания – оператор проекта.

РАЗДЕЛ 8. Решение об определении единой теплоснабжающей организации (организаций).

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 2 п. 28 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 6 п. 6 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

«К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации»

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального закона №190 «О теплоснабжении»:

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус. В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

-определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

-определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения. Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

В настоящее время МП Псковского района «Коммунальные услуги» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации  в зоне централизованного теплоснабжения МО «Краснопрудская волость».

# раздел 9. Решения по бесхозяйным тепловым сетям.

На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения в границах муниципального образования Краснопрудская волость не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей. В случае обнаружения таковых в последующем, необходимо руководствоваться положениями  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ (статья 15, пункт 6).

Статья 15, пункт 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского округа до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УСТАНОВКЕ (ПРИОБРЕТЕНИЮ) РЕЗЕРВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

По результатам оценки надежности теплоснабжения, выявлено отсутствие необходимости установки (приобретения) резервного оборудования, организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть, резервированию тепловых сетей смежных поселений.